Согласовано:

Директор МУП «ПКС»

______________ С.С. Цыганков

«___».____________.2023

Утверждена:

Постановлением главы Администрации

Павлозаводского сельсовета

_____________С.А. Овсянникова

от «___».____________.2023  №

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ПАВЛОЗАВОДСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

# ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# НА  ПЕРИОД ДО 2030 г.

(актуализация – на 2024 г.)

2023 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ | 6 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. | 6 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... | 6 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ | 6 |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... | 9 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. | 11 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. | 12 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. | 12 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. | 14 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 14 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... | 14 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. | 17 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения. | 17 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... | 19 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. | 19 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. | 20 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. | 20 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 20 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. | 21 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. | 21 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 22 |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии | 22 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. | 22 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ | 22 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 23 |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. | 23 |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 23 |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям | 23 |

# ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Павлозаводской сельсовет, далее МО Павлозаводской сельсовет, до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

# Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

# I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

# Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Павлозаводской сельсовет расположен в северной части Павловского района Алтайского края и граничит с Павловским, Чернопятовским, Комсомольским и Елунинским сельсоветами Павловского района.

Находится в 55 км от краевого центра г. Барнаул и 10 км от районного центра с. Павловск.  Площадь МО Павлозаводского сельсовета составляет 16398 Га.

В состав территории МО Павлозаводской сельсовет входят населенные пункты: пос. Сибирские Огни, с. Жуковка, с. Красный Май.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Павлозаводской сельсовет

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Сибирские Огни | 94,44 | 446 | 1401 |
| с. Жуковка | 70,58 | 99 | 244 |
| с. Красный Май. | 41,87 | 90 | 178 |

Основную производственную базу МО Павлозаводской сельсовет составляют следующие предприятия:

- Почтовое отдление АО «Почта России»;	 - АЗС Газнефтепродукт

- ООО «Сонник»;	 - ООО «Ирен»;

- ООО «ЗЛМК»; 	 - ООО «Металлоград»;

- КГБУЗ Павловская ЦРБ Врачебная амбулатория п. Сибирские Огни;

- Общественная организация «Федерация бокса Павловского района» Алтайского края;

- Комплекс дорожного сервиса: Автомойка «777

- ООО "Алтайский сыровар"

# Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Павлозаводской сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и ценрализованными источниками тепла.

Централизованным источником теплоснабжения является 1 отопительная котельная.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

# II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Павлозаводской сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной и 2-х индивидуальных источников тепла (ИИТ):

1. Котельная пос. Сибирские Огни МУП «ПКС»;

2. ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка

3. ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Сибирские Огни МУП «ПКС» | 1,6 | 0,70278 | 95/70 | 0,3976 |
| 2 | ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 95/70 | 0 |
| 3 | ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 95,70 | 0 |
|  | Итого | 1,8 | 0,70280 | 95/70 | 0,3976 |

# Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В пос. Сибирские Огни централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты и жилые дома (школа, детский сад, административное здание). В с. Жуковка и пос. Красный май осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова) и природном газе.

# Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельной пос. Сибирские Огни МУП «ПКС»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная пос. Сибирские Огни МУП «ПКС» |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,93(2019) – 1 шт. Водогрейный котел КВр-0,93(2017) -1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __1,6_ Гкал/час (2,91) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __1,6_ Гкал/час (2,91) подключенная тепловая нагрузка 0,70278 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды отсутствует. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2019 |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1334,298 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1134,913 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Таблица 2.2.2 Описание ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК

с. Жуковка

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: водогрейный котел – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __0,1_ Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __0,1_ Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,00001 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | __0,00001_ Гкал/час. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2015 |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 36,47 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 36,47 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Не ведется |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

# Таблица 2.2.3 Описание ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК

# пос. Красный Май

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __0,1_ Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __0,1_ Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,00001 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | __0,00001_ Гкал/час. |
| д) дата последнего капитального ремонта | - |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 18,37 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 18,37 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Не ведется |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

# Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.3

# Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни.

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни.

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни. |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной Центральная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ведется. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 167,434 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 4 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Работа диспетчерской службы является актуальной и позволяет оптимизировать деятельность теплоснабжающего предприятия |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Внешние тепловые сети от ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с.Жуковка и СДК пос. Красный Май отсутствуют.

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Павлозаводской сельсовет действует 3 источника теплоснабжения отапливающие объекты жилой и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «ПКС» | Отопительная котельная пос. Сибирские Огни. | Юридические лица: - МБОУ «Павлозаводская» СОШ»; - МБОУ «Павлозаводская начальная школа»; - Почтовое отделение 659029 филиал АО «Почта России»; - Администрация Павлозаводского с/с; - АТС пос. Сибирские Огни, филиал ПАО «Ростелеком»; - СДК пос. Сибирские Огни; - общественная организация «Федерация бокса Павловского района» Алтайского края. Физические лица: - МКД ул. Майская 1; - МКД ул. Майская 2; - МКД ул. Садовая 1; |
| Администрация Павлозаводского сельсовета | ИИТ с. Жуковка. | Юридические лица: - СДК Администрации Павлозаводского сельсовета с. Жуковка; |
| Администрация Павлозаводского сельсовета» | ИИТ пос. Красный Май | Юридические лица: - СДК Администрации Павлозаводского сельсовета пос. Красный Май. |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

# Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии к котельным МО Павлозаводской сельсовет (по договорам на 2022 год).

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2022 год), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 0,70278 | 0,70278 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,00001 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,00001 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,7028 | 0,7028 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Павлозаводской сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 1,6 | 0,016 | 1,584 | 0,70278 | 0,8562 | 44,37 | 0,015 | 6,85 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | 0 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1,8 | 1,8 | 0,016 | 1,784 | 0,7028 | 1,056 | 44,39 | 0,015 | 6,85 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Павлозаводской сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1334,298 | 41,585 | 157,8 | 1134,913 | 0 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 36,47 | 0 | 0 | 36,47 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 18,37 | 0 | 0 | 18,37 | 0 |
|  | итого | 1389,138 | 41,585 | 157,8 | 1189,753 | 0 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Павлозаводской сельсовет не выявлено.

# Часть 7.  Балансы теплоносителя.

# Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,70278 | 90 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 3 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 5 |
|  | итого | 1,8 | 0,7028 | 98 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

# Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | КВр-0,93– 1 шт. КВр-0,93 – 1 шт. | Уголь | 1334,298 | 644,6 | 860,09 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | Водогрейный котел | Уголь | 36,47 | 644,6 | Каменный уголь - 10 т, Дрова - 5 м3 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | Водогрейный котел | Уголь | 18,37 | 644,6 | Каменный уголь - 5 т, Дрова - 5 м3 |
|  | Итого |  |  | 1389,138 | 644,6 |  |

# Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «ПКС»

| Наименование организации | МУП «ПКС» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Павловск |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Почтовый адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Фактический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Ф.И.О. руководителя | Цыганков С.С. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Кацина О.Н. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Главный экономист – Цицарева Е.П. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8-960-953-3660 |
| ИНН | 2261010222 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 1192225028566 |
| Период представления информации: | Фактический 2022 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023г. | Решение Управления Алтайского края по госсударственному регулированию цен и тарифов) |
|  | одноставочный | Руб/Гкал | 2927,23 | 3820,65 |  |
| 2 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |
| 2.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 | 0 |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 | 0 |  |
| 3 | Информация об инвестиционных программах |
| 3.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год | - | - |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб | - | - |  |
| 4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |
| 4.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 1,056 | 1,056 |  |

# Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

# Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Павлозаводской сельсовет (с учетом НДС)

| года | с 01.07.2017 -31.01.2017 г. | с 01.01.2018 -31.12.2018 г. | с 01.01.2021 -30.06.2021 | с 01.07.2021 -31.06.2022 | с 01.07.2022 -30.11.2022 г. | с 01.12.2022 -31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2210,03 | 2195,25 | 2397,23 | 2531,8 | 2927,23 | 3820,65 |
| % роста | 4,15 | -0,68 | 9,2 | 5,6 | 15,6 | 23,38 |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2022 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Павлозаводской сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 1,6 до 1 Гкал/час;

- местные до 1,6 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельной МО Павлозаводской сельсовет Павловского района Алтайского края

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,70278 | 0,8562 | 44,37 | децентрализованная | автономная |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | автономная | автономная |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | автономная | автономная |
|  | итого | 1,8 | 0,7028 | 1,056 | 44,39 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Павлозаводской сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 0,3976 | 0,70278 | 1,6 | 1,77 | 4,02 | 2,9 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0 | 0,00001 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0 | 0,00001 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 0,3976 | 0,7028 | 1,8 | 1,77 | 4,02 | 2,9 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- высокая стоимость топлива.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

# Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 0,70278 | 1134,913 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,00001 | 36,47 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,00001 | 18,37 |
| Итого | 0,7028 | 1189,753 |

# Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов возможны за счет многоэтажного и малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объекты социальной сферы.

# Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматриваются природный газ, уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источника тепловой энергии МО Павлозаводской сельсовет и тепловых сетей этого источника, его убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую МУП "ПКС" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет на расчетный период до 2030 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 90% изношенных, выработавших срок тепловых сетей – 0,358 км. Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

# III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованного источника теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2017г.) | 2018 г. | 2019 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,70278 | 0,70278 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | итого | 1,8 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,7028 | 0,7028 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2017г.) | 2018 г. | 2019 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,70278 | 0,70278 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | итого | 1,8 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,7028 | 0,7028 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.

Основным направлением развития теплоснабжения в МО Павлозаводской сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., - является поддержание в исправном состоянии оборудования котельных пос. Сибирские Огни, с. Жуковка, пос. Красный Май, при необходимости его ремонт и замена.

# Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Основное направление развития теплоснабжения в МО Павлозаводской сельсовет определяемое схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., является модернизация системы теплоснабжения (данные мероприятия включают в себя перекладку 90% изношенных, выработанный срок тепловых сетей – 0,358 км).

В 2021 году выполнена замена 280 метров в двухтрубном исполнении тепловой сети, 78,5 % от существующей.

# Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества топлива.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

# Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

# Единой теплоснабжающей организации  принято МУП «ПКС».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

# Источник тепловой энергии работают автономно

# Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

# Text boxes

Условные обозначения:

Теплотрасса

- Наименование объекта

Тепловой колодец

котельная

МКД

МКД

СДК

МКД

Схема теплосетей от котельной пос. Сибирские Огни.

Нач. школа

Почта

России

Администрация. сельсовета

МБОУ Павлозаодсая СОШ

Гараж

Администрации

Сельсовета

Федерация бокса